## Sayfa1 (hidden)
| v= | K | x | karekök ((2 x DP)/Pg)
pitot katsayısı
81.6327
|  | 1 |  |  | 9.0351 | m/s
kanal kesiti | 60 | 80 |  | 0.48 | m²
3600
HAVA DEBİSİ |  |  |  | 15612.6166
1. KANALDA PİTOT TÜP İLE FARK BASINÇ ÖLÇ
2. KANALDA SICAKLIK ÖLÇ
3. FORMÜLDE PİTOT TÜP KATSAYISI OLARAK "1" GİRİLİR
4. FORMÜLDE HAVANIN YOĞUNLUĞU İÇİN, ÖLÇÜLEN SICAKLIKTA VE ÖLÇÜM YAPILAN YER YÜKSEKLİĞİNE GÖRE TESPİT YAPILIR
5. FORMÜL SONUCUNDA HAVA HIZI BULUNACAK (m/s olarak)
6. KANAL KESİTİ m² OLARAK TESPİT EDİLİR
7. FORMÜL SONUCUNDA DEBİ BULUNUR

## DEBI
PITOT TÜP - DEBİ TESPİTİ
KARE KANAL EBATI (cm)
YUVARLAK KANAL ÇAPI (cm) | Ø | 50
KANALDAKİ FARK BASINÇ | 45
PİTOT KATSAYISI | 1
HAVANIN YOĞUNLUĞU | 1.225
KANAL KESİTİ | 0.19657
SABİR SANİYE | 3600
KANALDAKİ HAVA HIZI | 8.5714
KANALDAKİ HAVA DEBİSİ | 6065.7429